## Sheet1
浙江省工程建设强制性地方标准整合精简结论（草案）
整合 精简 结论 | 标准名称 | 标准编号 | 备案号 | 发布 日期 | 实施 日期 | 强制性条文编号和内容 | 对应的国家、行业标准强制性条文内容 | 主编单位 | 主编人
废 止 部 分 强 制 性 条 文 | 建筑施工安全 管理规范 | DB33/1116-2015 | J13155-2015 | 2015.12.7 | 2016.6.1 | 5.2.10 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：1.主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；2.连墙件。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2011）9.0.13条,在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：1.主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；2.连墙件。 | 中天建设集团 有限公司 | 叶军献、章钟
[6 empty] | 17.3.2 宿舍、办公用房等建筑构件的燃烧性能等级必须为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级必须为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库以及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级必须为A级。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）4.2.1宿舍、办公用房等建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库以及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
| 国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统设计标准 | DB33/1090-2013 | J12323-2013 | 2013.4.22 | 2013.7.1 | 第5.1.1条用电分项计量系统必须提供所有能耗节点的电耗数据 | 国标、行标无此内容 | 浙江清华长三角研究院 | 秦筑君
| 绿 色 建 筑 设 计 标 准 | DB33/1092-2016 | J13379-2016 | 2016.4.21 | 2016.5.1 | 7.1.3 使用非传统水源的供水系统必须采取下列安全措施：1.管道应设置标识带，明装时应按现行国家标准《建筑中水设计规范》GB50336的要求对管道进行标识；2.水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口等均应采取防止误接、误用、误饮的措施。 | 7.1.3条是综合了现行国家标准《污水再生利用工程设计规范》GB50335中强条、《建筑中水设计规范》GB 50336中强条和《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400中强条进行编制。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江大学建筑学系、浙江大学绿色建筑研究中心 | 杨毅、徐雷、孙文瑶、曹震宇、丁德、韦强、王小红、徐铨彪、王靖华、干刚、李平、许世文
[6 empty] | 7.1.4 不得采用市政自来水和地下井水作为景观用水水源。 | 7.1.4条与现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中强制性条文4.1.5条相同。
[6 empty] | 8.1.2 施工图设计阶段必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 | 8.1.2条内容与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第5.2.1、7.2.1条等效。
[6 empty] | 8.1.5 除符合下列情况之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖和空气加湿热源：1.电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；2.无城市或区域集中供热，且采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防严格限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑。3. 以供冷为主，供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑； 4.以供冷为主，供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统；5. 利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量和加湿用电量需求的建筑；6.冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。 | 8.1.5条内容与国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015强制性条文第4.2.2、4.2.3条、国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第5.5.1、8.1.2条等效。
[6 empty] | 8.1.6 锅炉房、换热机房和制冷机房的能量计量应符合下列规定：1.应计量燃料的消耗量；2.应计量制冷机的耗电量；3.应计量集中供热系统的供热量；4.应计量补水量。 | 8.1.6条内容与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第9.1.5(1、2、3、4)条等效。
[6 empty] | 9.1.6 室内照明功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值要求。 | 9.1.6条内容与国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的6.1.3条等效。
| 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 | DB33/1015-2015 | J10310-2015 | 2015.5.13 | 2015.11.1 | 4.2.5 建筑物1～6层的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106规定的4级，其气密性能分级指标值单位缝长空气渗透量q1≤2.5 [m3/(m•h)]，单位面积空气渗透量q2≤7.5 [m3/(m2•h)]；7层及7层以上的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于该标准规定的6级，其气密性能分级指标值：单位缝长空气渗透量q1≤1.5 [m3/(m•h)]，单位面积空气渗透量q2≤4.5 [m3/(m2•h)]。 | 4.2.5条与行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010强制性条文第4.0.9条等同。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江省建筑设计研究院、浙江气象科学研究所 | 杨毅、孙文瑶、方子晋、杨军、郭丽、丁德、韦强、王小红、张三明、姚国梁、王靖华、殷农、张敏敏、陈劼、叶雨、吴佳艳、张永炜、施钟荣、黄斐、成鹏、朱国亮、余先锋、徐琦、陈良君、郑珊、王浩炼、姚冬晖
[6 empty] | 4.2.7 凸窗的传热系数、面积计算和不透明部分的传热系数应满足下列规定。当设计建筑的凸窗、凸窗的上顶板、凸窗的下底板或凸窗侧向不透明部分的传热系数不符合下列的规定时，必须按照第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 1 .凸窗的传热系数限值应比本标准表4.2.4规定的限值小10%；2. 计算平均窗墙面积比时，凸窗的面积应按洞口面积计算；3 .凸窗的上顶板、下底板及侧向不透明部分应进行保温处理，且板的传热系数不低于外墙平均传热系数的限值要求。 | 4.2.7条依据国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）中强制性条文第4.0.5条的相关内容编制。
[6 empty] | 4.2.10 卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不应小于1/7。 | 4.2.10条等同于国家标准《住宅建筑规范》（GB 500368-2005）中强制性条文第7.2.2条。
[6 empty] | 6.1.1 设计供暖、空调系统的居住建筑，在施工图设计阶段，必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 | 6.1.1条内容虽与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第5.2.1、7.2.1条等效。
[6 empty] | 6.1.2 居住建筑采用集中冷源和热源的供暖、空调系统时，其温度调节及能耗的计量，应符合下列要求：1.每幢建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置；2.应采取分室（户）温度调节措施，必须设置分户计量装置；3.对冷源和热源的集中能耗设施应设置各类能源消耗计量装置，实施分项计量。 | 6.1.2条内容与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第5.10.1条、国家标准《住宅建筑规范》GB50368-2005强制性条文第8.3.1条、行业标准《夏热冬冷居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010强制性条文第6.0.2条部分等效。
[6 empty] | 6.3.3 除了符合下列情况之一外，居住建筑不得采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源和空气加湿热源：1.无城市或区域集中供热，且采用燃气，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；2.以供冷为主，供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时；3.利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；4.冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑。 | 6.3.3条内容与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第8.1.2条等效。
[6 empty] | 6.4.3 居住建筑中使用的电机驱动蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的总装机容量，应按本规范6.1.1条计算的冷负荷选定，不另作附加。在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。 | 6.4.3条内容与国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012强制性条文第8.2.2条等同。
[6 empty] | 6.4.7 在居住建筑中使用的名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空调机、风管送风式和屋顶式空调机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576的3级能效等级。 | 6.4.7条内容与国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50819-2015 中强制性条文4.2.14条等同。
[6 empty] | 7.2.1 设有城镇或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。 | 7.2.1条内容与国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010强制性条文第4.2.1条等效。
| 城镇居家养老服务设施规划配建标准 | DB33/1100-2014 | J12739-2014 | 2014.7.21 | 2014.10.1 | 3.0.1新建住宅项目必须配建居家养老服务设施,并应与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。 | 国标、行标无此内容 | 浙江省建筑设计研究院 | 许世文
| 城镇防涝规划标准 | DB33/1109-2015 | J12981-2015 | 2015.4.21 | 2015.9.1 | 第5.1.3条 城镇用地改建时，相同设计重现期下，改建后的径流量不得超过原有径流量 | 《室外排水设计规范》3.2.2A要求 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 赵萍、周凌
| 建筑工程消防验收规范 | DB33/1071-2010 | J11593-2010 | 2010.7.19 | 2010.10.1 | 第12.0.1条建筑工程消防验收应以独立建筑物（建筑区块）为一个单位工程进行评定 | 国标、行标无此内容 | 浙江省公安厅消防局 | 赵庆平、严晓龙、周志忠
第12.0.2条建筑工程局部验收应当具备下列条件：a)局部验收部分应具备竣工验收条件，其总平面布局和平面布置、消防车道、消防车登高扑救面、防火防烟分区和建筑构造、安全疏散、消防水源、消防供电和消防设施等应符合有关设计文件及现行国家工程建设消防技术标准的要求； b) 局部验收部分应具有相对独立的疏散设施，且与其它区域之间设有完整的防火、防烟分隔措施；c) 局部验收部分的各项消防设施检测合格，并保证其独立运行，其它区域的施工等不影响局部验收部分各类消防设施的正常运行；d) 应建立完善的消防安全管理制度。
共计7项标准
废 止 全 部 强 制 性 条 文 ， 转 化 为 推 荐 性 标 准 | 高 层 建 筑 结 构 设 计 技 术 规 程 | DB33/1088-2013 | J12314-2013 | 2013.3.28 | 2013.6.1 | 第3.2.2条 基本风压应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 | 高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.2.2条。 | 浙江省建筑设计研究院、浙江省建设工程抗震技术委员会 | 益德清、杨学林、李冰河、张凯声、蔡颖天、金天德、干钢、刘兴旺、许国平、张清华、屠忠尧、丁伯阳、单玉川
[6 empty] | 第3.3.1条 各抗震设防类别高层建筑的地震作用，应符合下列规定：1.甲类建筑：应按批准的地震安全性评价结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定；2. 乙、丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度计算。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.1条。
[6 empty] | 第3.3.2条 高层建筑结构的地震作用计算应符合下列规定：1.一般情况下，应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用；有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。2.质量和刚度分布明显不对称的结构，应计算双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，应计算单向水平地震作用下的扭转影响。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.2条。
[6 empty] | 第3.3.8条 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.16条。
[6 empty] | 第3.3.13条 多遇地震水平地震作用计算时，结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求：（3.3.13）式中 ——第i层对应水平地震作用标准值的楼层剪力； ——水平地震剪力系数，不应小于表3.3.13规定的值；对于竖向不规则结构的薄弱层，尚应乘以1.15的增大系数； ——第j层的重力荷载代表值； n——结构计算总层数。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 第4.3.12条
[6 empty] | 第4.3.1条 高层建筑结构构件的承载力应按下列公式验算： 持久设计状况、短暂设计状况 （4.3.1-1） 地震设计状况 （4.3.1-2） 式中 ——结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件，不应小于1.1；对安全等级为二级的结构构件，不应小于1.0； ——作用效应组合的设计值，应符合本规程第5.4.1~5.4.4条的规定； ——构件承载力设计值； ——构件承载力抗震调整系数。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.8.1条。
[6 empty] | 第4.4.1条 各抗震设防类别的高层建筑结构，其抗震措施应符合下列要求：1.甲类、乙类建筑：应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求；当建筑场地为I类时，应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施；2.丙类建筑：应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时，除6度外，应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.1条。
[6 empty] | 第5.3.4条 高层建筑结构的稳定应符合下列规定： 1剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求： （5.3.4-1） 2框架结构应符合下式要求： （5.3.4-2） | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.4.4条。
[6 empty] | 第5.4.1条 持久设计状况和短暂设计状况下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.4.1） 式中： ——荷载组合的效应设计值； —永久荷载分项系数； —楼面活荷载分项系数； —风荷载的分项系数； —考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，设计使用年限为50年时取1.0，设计使用年限为100年时，取1.1； ——永久荷载效应标准值； ——楼面活荷载效应标准值； —风荷载效应标准值； ——分别为楼面活荷载组合值系数和风荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应分别取0.7和0.0；当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0（对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房，本楼面活荷载组合值系数取0.7的场合应取为0.9）。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.6.1条。
[6 empty] | 第5.4.2条 持久设计状况和短暂设计状况下，荷载分项系数应按下列规定采用： 1 永久荷载的分项系数 ：当其效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35；当其效应对结构有利时，应取1.0； 2楼面活荷载的分项系数 ：一般情况下应取1.4； 3 风荷载的分项系数 应取1.4。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.6.2条。
[6 empty] | 第5.4.3条 地震设计状况下，当作用与作用效应按线性关系考虑时，荷载和地震作用基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.4.3） 式中： ——荷载和地震作用组合的效应设计值； ——重力荷载代表值的效应； ——水平地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数； ——竖向地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数； —重力荷载分项系数； —风荷载的分项系数； ——水平地震作用分项系数； ——竖向地震作用分项系数； ——风荷载的组合值系数，应取0.2。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.6.3条。
[6 empty] | 第5.4.4条 地震设计状况下，荷载和地震作用基本组合的分项系数应按表5.4.4采用。当重力荷载效应对结构承载力有利时，表5.4.4中 不应大于1.0。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3- 2010第5.6.4条
[6 empty] | 第6.1.6条 抗震设计时，高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。结构的抗震等级应符合下列要求（内容较多，详见标准文本） | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.3条
[6 empty] | 第6.2.7条 框架结构按抗震设计时，不应采用部分由砌体承重的混合结构形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间等，应采用框架承重，不应采用砌体承重结构。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.1.6条。
[6 empty] | 第6.2.10条 框架梁设计应符合下列要求： 1抗震设计时，计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度的比值，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35； 2 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率ρmin（%），非抗震设计时，不应小于0.2和45ft/fy二者的较大值；抗震设计时，不应小于表6.2.10-1规定的数值； 3 抗震设计时，梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3； 4 抗震设计时，梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.2.10-2的要求；当梁端纵向钢筋配筋率大于2﹪时，表中箍筋最小直径应增大2mm。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.3.2条。
[6 empty] | 第6.2.17条 柱纵向钢筋和箍筋配置应符合下列要求： 1.柱全部纵向钢筋的配筋率，不应小于表6.2.17-1的规定值，且柱截面每一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%；抗震设计时，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中数值应增加0.1； 2.抗震设计时，柱箍筋在规定的范围内应加密，加密区的箍筋间距和直径，应符合下列要求： 1）一般情况下，箍筋的最大间距和最小直径，应按表6.2.17-2采用； 2）一级框架柱箍筋直径大于12mm且箍筋肢距小于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢距不大于200mm时，除柱根外最大间距应允许采用150mm；三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm；四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时，箍筋直径不应小于8mm； 3）剪跨比不大于2的柱，箍筋间距不应大于100mm。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.4.3条。
[6 empty] | 第6.3.19条 剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率，一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25％，四级和非抗震设计时不应小于0.2％。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.17条。
[6 empty] | 第6.4.4条 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系；抗震设计时，结构两主轴方向均应布置剪力墙。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第8.1.5条。
[6 empty] | 第6.4.13条 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构中, 剪力墙的竖向、水平分布筋的配筋率均不应小于0.25％，非抗震设计时不应小于0.20％，并应至少双排布置。各排分布筋之间应设置拉筋，拉筋直径不应小于6mm，间距不应大于600mm。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第8.2.1条。
[6 empty] | 第6.5.13条 框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3- 2010第9.2.3条。
[6 empty] | 第6.5.15条 外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求：1.非抗震设计时，箍筋直径不应小于8mm；抗震设计时，箍筋直径不应小于10mm；2.非抗震设计时，箍筋间距不应大于150mm；抗震设计时，箍筋间距沿梁长不变，且不应大于100mm，当梁内设置交叉暗撑时，箍筋间距不应大于200mm；3.框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm，腰筋的直径不应小于10mm，腰筋间距不应大于200mm。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第9.3.7条。
[6 empty] | 第7.1.4条 钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表7.1.4确定。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.1.3条
[6 empty] | 第7.3.4条 框架柱的长细比，应符合表7.3.4的规定 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.3.1条
[6 empty] | 第7.3.9条 中心支撑杆件的长细比和板件宽厚比应符合下列规定：1.支撑杆件的长细比，按压杆设计时，不应大于120 ，二级、三级中心支撑不得采用拉杆设计，四级采用拉杆设计时，其长细比不应大于180。2.支撑杆件的板件宽厚比，不应大于表7.3.9规定的限值。采用节点板连接时，应注意节点板的强度和稳定。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.4.1条
[6 empty] | 第7.4.3条 梁柱刚性连接时，柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内，柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝，应采用坡口全熔透焊缝。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.3.6条
[6 empty] | 第8.1.4条 抗震设计时，混合结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑混合结构的抗震等级应按表8.1.4 确定。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第11.1.4条
[6 empty] | 第9.2.9条 转换梁设计应符合下列要求：1.梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率，非抗震设计时均不应小于0.30％；抗震设计时，特一、一、二分别不应小于0.60％、0.50％和0.40％；2.离柱边1.5倍梁截面高度范围内梁箍筋应加密，加密区箍筋直径不应小于10mm，间距不应大于l00mm。加密区箍筋的最小面积配箍率，非抗震设计时不应小于0.9ft／fyv；抗震设计时，特一、一和二级分别不应小于1.3ft／fyv、1.2ft／fyv和1.1ft／fyv。3.偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通，下部纵向钢筋应全部直通到柱内；沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于l6mm的腰筋。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.2.7条
[6 empty] | 第9.2.12条 转换柱设计应符合下列要求： 1 抗震设计时，框支柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍，并应沿柱全高加密，箍筋直径不应小于10mm，箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值； 2 抗震设计时，转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用，且箍筋体积配箍率不应小于1.5%。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.2.10条
[6 empty] | 第9.2.15条 部分框支剪力墙结构，剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋最小配筋率，抗震设计时不应小于0.3％，非抗震设计时不应小于0.25％；抗震设计时钢筋间距不应大于200mm，钢筋直径不应小于8mm。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.2.19条
[6 empty] | 第9.3.3条 抗震设计时，带加强层的高层建筑结构应符合下列要求：1.加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用，一级提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时，允许不再提高； 2.加强层及其上下相邻层的框架柱，箍筋应全柱段加密，轴压比限值应按其他楼层的数值减小0.05采用； 3.加强层及其相邻层的核心筒剪力墙，应设置约束边缘构件。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.3.3条。
[6 empty] | 第9.4.4条 抗震设计时，错层处框架柱应符合下列要求：1.截面高度不应小于600mm，混凝土强度等级不应低于C30；箍筋应全柱段加密配置；2.抗震等级应提高一级采用，一级应提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时，允许不再提高。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.4.4条。
[6 empty] | 第9.5.5条 抗震设计时，连接体及与连接体相邻的结构构件应符合下列要求：1.连接体及与连接体相连的结构构件在连接体高度范围及其上、下层，抗震等级应提高一级采用，一级提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高；2.与连接体相连的框架柱在连接体高度范围及其上、下层，箍筋应全柱段加密配置，轴压比限值应按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用；3.与连接体相连的剪力墙在连接体高度范围及其上、下层应设置约束边缘构件。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.5.6条。
| 混 凝 土 多 孔 砖 建 筑 技 术 规 程 | DB33/1014-2003 | J10295-2003 | 2013.11.5 | 2013.12.1 | 3.1.2 混凝土多孔砖和砌筑砂浆的强度等级，应按下列规定采用：1.混凝土多孔砖的强度等级： MU30、MU25、MU20、MU15、MU10；2 .砌筑砂浆的强度等级： M15、M10、M7.5、M5。 | 《混凝土砖建筑技术规范》(ECS257:2009）3.1.1混凝土实心砖强度等级MU30、MU25、MU20；混凝土多孔砖强度等级MU25、MU20、MU15； 3.1.5普通砌筑砂浆的强度等级应为M15、M10、M7.5、M5。 | 浙江省建筑设计研究院 | 益德清
[6 empty] | 3.2.1 龄期为28d，以毛截面积计算的混凝土多孔砖砌体抗压强度设计值，施工质量控制等级为B级时，应按表3.2.1 采用。 | 《混凝土砖建筑技术规范》（CECS257:2009）3.2.2条龄期为28d，的混凝土砖砌体抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据混凝土砖强度等级（多孔砖砌体以毛截面计算）和砂浆强度等级分别按表3.2.2采用。
[6 empty] | 3.2.2 龄期为28d，以毛截面积计算的混凝土多孔砖砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值，施工质量控制等级为B级时，应按表3.2.2采用。 | 《混凝土砖建筑技术规范》（CECS257:2009）3.2.3条龄期为28d，以毛截面积计算的混凝土多孔砖砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值，施工质量控制等级为B级时，应根据砂浆强度等级和破坏特征分别按3.2.3采用。
[6 empty] | 4.4.1 跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁，其支承面下应设置混凝土和钢筋混凝土垫块；当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁应浇成整体。 | 《混凝土砖建筑技术规范》（CECS257:2009）5.5.10条
[6 empty] | 4.4.7 采用混凝土多孔砖砌筑的住宅、宿舍、办公楼等民用建筑，层数在4层及以下时,应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁；当层数超过4层时，除顶层必须设置圈梁外，宜层层设置。 | 《砌体结构设计规范》（GB50003）7.1.3条
[6 empty] | 4.4.8 圈梁应符合下列构造要求：1.圈梁应采用现浇钢筋混凝土，且连续地设置在同一水平面上，形成封闭状；当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍，且不得小于1m；2.圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量单独配置; | 《砌体结构设计规范》（GB50003）7.1.5条第1、4款。
[6 empty] | 5.1.2混凝土多孔砖多层房屋的抗震设计应符合下列规定：应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系；抗震横墙除满足抗震承载力要求外，最大间距不应大于18m； | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.1.5条。
[6 empty] | 5.1.4 混凝土多孔砖多层房屋的总高度不应超过21 m。抗震设防烈度为6度时，房屋层数不应超过7层；抗震设防烈度为7度时，房屋层数不应超过6层。医院、学校等横墙较少的混凝土多孔砖房屋，总高度应降低3 m，层数相应减少一层。 注：1.横墙较少指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积的40%以上； 2.当房屋为坡屋面且利用屋面空间作为阁楼时，阁楼应按一层计入总层数内； 3.房屋总高度指自室外地面到檐口的高度；房屋为坡屋面时，房屋总高度自室外地面算至山尖墙的1/2高度处。半地下室宜从地下室室内地面算起；全地下室和嵌固条件较好的半地下室，可从室外地面算起。 | 《砌体结构设计规范》（GB50003）10.1.2条。
[6 empty] | 5.1.10底层采用钢筋混凝土框架——抗震墙的多层混凝土多孔砖砖房，应符合下列规定：1.上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐；2.房屋底层，应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙，并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。总层数不超过5层时，应允许采用嵌砌于框架之间的混凝土实心砖砌体抗震墙；超过5层时，应采用钢筋混凝土抗震墙；3. 底层层高不应超过4.5m；4.第二层与底层纵横两个方向的侧向刚度的比值不应大于2.5，且不应小于1.0；5. 抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基。 | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.1.8条。
[6 empty] | 5.3.1 混凝土多孔砖多层房屋构造柱设置应符合表5.3.1的规定。 | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.3.1条。
[6 empty] | 5.3.2 外廊式或单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按本规程表5.3.1要求设置构造柱，单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。 教学楼、医院等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按本规程表5.3.1的要求设置构造柱。 | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.3.1条。
[6 empty] | 5.3.4 后砌的非承重砌体隔墙，应沿墙高每隔500mm配置2根 6的钢筋与承重墙或柱拉结，每边伸入墙内不应小于500mm，柱内不应小于40d。 | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.3.2条。
[6 empty] | 5.3.6采用混凝土多孔砖砌筑的住宅、宿舍、办公楼等民用建筑，应每层设置圈梁。 | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.3.3条。
[6 empty] | 5.3.7 现浇钢筋混凝土圈梁的构造应符合下列规定： 1 圈梁应闭合，遇有洞口应上下搭接； | 《建筑抗震设计规范》（GB50011）7.3.4条。
| 建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范 | DB33/1001-2003 | J10252-2003 | 2003-06-20 | 2003-10-01 | 3.0.2 地基基础设计，分别按下列规定进行计算和验算： 1.所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定；2. 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计；3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物，可不作变形验算，如有下列情况之一时，仍应作变形验算：1）软弱地基上的建筑物；2）地基承载力特征值小于130kPa，且体型复杂的建筑；3）在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大，可能引起地基产生过大的不均匀沉降时；4）地基内有厚度较大或厚薄不均的填土，其自重固结尚未完成时；5）相邻建筑物距离过近，可能发生倾斜时。4.对经常承受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等，以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物，尚应进行稳定性验算；5.基坑工程应进行稳定性验算；6.当地下水埋藏较浅，存在上浮问题的地下建筑物和构筑物，尚应进行抗浮验算。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关条文 | 浙江省建筑设计研究院、浙江大学建筑工程学院 | 益德清、施祖元、陈云敏、潘秋元、樊良本
[6 empty] | 3.0.3 地基基础设计时，所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定： 1.按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时，传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值； 2.计算地基变形时，传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值； 3.计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时，荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，但其分项系数均为1.0； 4.在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时，上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力，应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，采用相应的分项系数。 当需要验算基础裂缝宽度时，应按正常使用极限状态荷载效应标准组合； 5.基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用，但结构重要性系数γ0不应小于1.0。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 4.4.3 详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细可靠的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要进行下列工作： 1 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料； 2 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议； 3 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力； 4 对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征； 5 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； 6 查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度； 7 判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 4.4.5 天然地基详细勘察阶段，勘探孔间距按地基复杂程度一般为20～40m，勘察深度自基础底面算起。其详细勘察应符合下列规定： 1 勘探孔深度应能控制地基主要受力层。当基础底面宽度不大于5m时，勘探孔的深度对条形基础应为基础宽度的3倍，对单独柱基应为1.5倍，且不应小于5m； 2 对高层建筑和需要进行变形计算的地基，控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度1～2m；高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5～1.0倍的基础宽度，并深入稳定分布的地层； 3 对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房，当不能满足抗浮设计要求，需设置抗浮桩或锚杆时，勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求； 4 当有大面积地面堆载或软弱下卧层时，应适当加深控制性勘探孔的深度； 5 在上述规定深度内当遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时，勘探孔深度应根据情况进行调整； | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 5.2.1 建筑物的地基变形计算值，不应大于地基变形允许值。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 5.2.5 建筑物的地基变形允许值按表5.2.5的规定采用。对有特定使用要求的建筑物或表中未包括的其它建筑物，应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求，确定地基变形允许值。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 5.2.12 在同一整体大面积基础上建有多栋高层和低层建筑，应按照上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 6.1.1 山区（包括丘陵地带）地基的设计，应考虑下列因素： 1 建设场区内，在自然条件下，有无滑坡现象，有无断层破碎带； 2 施工过程中，因挖方、填方、堆载和卸载等对山坡稳定性的影响； 3 建筑地基的不均匀性； 4 岩溶、土洞的发育程度； 5 出现崩塌、泥石流等不良地质现象的可能性； 6 地面水、地下水对建筑地基和建设场区的影响。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 6.3.1 压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时，在平整场地前，应根据结构类型、填料性能和现场条件等，对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，不得作为建筑地基持力层。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 6.6.1 在建设场区内，由于施工或其他因素的影响有可能形成滑坡的地段，必须采取可靠的预防措施，防止产生滑坡。对具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡，应及早整治，防止滑坡继续发展。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.1.4 经处理后的地基，在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，尚应验算软弱下卧层的承载力。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.1.6 对本规范第3.0.2条第4款规定的建筑物或构筑物，以及钢油罐、堆料场等，地基处理设计中应进行地基稳定性验算。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.3.1 在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.3.22 强夯置换法施工质量，除应采用单墩载荷试验或单墩复合地基载荷试验检验外，尚应采用重型或超重型圆锥动力触探等有效手段查明墩底持力层情况及不同深度上墩体的密实度情况。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.4.6 砂石桩复合地基的承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.5.7 振冲碎石桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.6.1 当用于处理泥炭土、有机质土、塑性指数Ip大于25的粘土、地下水具有腐蚀性时必须通过现场试验确定其适用性。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 7.6.7 竖向承载搅拌桩复合地基的承载力特征值应通过复合地基载荷试验确定， | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 8.2.3 高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的高层建筑，其基础埋深应满足抗滑要求。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 8.4.2 扩展基础的计算，应符合下列要求： 2 基础高度和变阶处的高度，应按国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）中抗冲切、抗剪强度验算确定； 3 基础底板的配筋应按国家现行《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）有关规定计算。 4 当扩展基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时，尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 8.6.2 梁板式筏基的计算应符合下列要求： 1 基础底板除计算正截面受弯承载力外，其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。 2 基础梁除满足正截面受弯及斜截面受剪承载力外，尚应按现行《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）有关规定验算底层柱下基础梁顶面的局部受压承载力。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 8.6.3 平板式筏基的计算应符合下列要求： 1 底板厚度应满足受冲切承载力的要求。 2应验算距内筒边缘或柱边缘h 0（筏板有效高度）处筏板的受剪承载力。当筏板变厚度时，尚应验算变厚度处筏板的受剪承载力。 3对基础底板的正截面受弯承载力进行分析计算。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 9.2.8 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 9.4.1 对以下建筑物的桩基础应进行沉降验算： 1 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基； 2 体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱下卧层的地基基础设计等级为乙级的建筑物桩基； 3 摩擦型桩基。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 9.4.2 桩基的计算最终沉降量不得超过建筑物的沉降允许值，并应符合本规范表5.2.5的规定。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 11.1.4 基坑工程设计应包括下列内容： 1.支护体系方案的技术经济比较和选型； 2.支护结构的强度、稳定和变形计算； 3.基坑内外土体的稳定性验算； 4.基坑降水设计、止水帷幕设计或围护墙的抗渗设计； 5.基坑内外土体的变形及其对工程桩和周边环境影响的估价和预防措施； 6.基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中的监测要求。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 11.1.10 土方开挖完成后应立即对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构施工。基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边超载不得超过设计荷载限制条件。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 11.2.9 支护结构的内支撑必须采用稳定的结构体系和连接构造，其刚度应满足变形计算要求。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 12.1.4 对可变荷载较大的构筑物（如料仓、油罐等）使用期间应根据沉降情况控制加载速率和加载间隔时间，或调整可变荷载分布，以避免过大倾斜。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 13.4.3 纠倾过程必须设置现场监测系统，记录纠倾变位、绘制时程曲线，当出现异常情况时，应及时调整纠倾设计和施工方案。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 14.1.1 基槽（坑）开挖后，应进行基槽检验。基槽检验可用触探或其他方法，当发现与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，应结合地质条件提出处理意见。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 14.1.3 人工挖孔桩终孔时，应进行桩端持力层检验。单柱单桩的人工挖孔嵌岩桩，应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件而决定。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 14.1.5 施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
[6 empty] | 14.2.8 下列建筑物应在施工期间及使用期间进行变形观测： 1.对地基基础设计等级为甲级和乙级的建筑物，以及需进行地基变形验算的丙级建筑物，应在施工期间和使用期间进行沉降观测，沉降观测应符合附录S的规定； 2.加层、扩建建筑物； 3.受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物； 4.需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002相关强制性条文。
| 先张法预应力混凝土管桩基础技术规程 | DB33/1016-2004 | J10348-2004 | 2004.04.05 | 2004.05.01 | 第4.2.5条 外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定，严禁使用氯盐类外加剂。 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013第3.1.5条 | 浙江大学建筑设计研究院、浙江大学建筑工程学院土木系 | 裘涛
[6 empty] | 第5.1.2条 管桩基础设计时，所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定执行：1当用单桩承载力确定桩数量，传至承台底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用单桩承载力特征值； 2当计算桩基沉降时，传至承台底面上的荷载应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值； 3在计算承台内力、确定承台高度、配筋和验算桩身强度时，上部结构传来的荷载效应和相应的基底反力，应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，采用相应的荷载分项系数。相应的抗力应采用承载力设计值。 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第3.0.5条
[6 empty] | 第5.2.10条 对以下建筑物的桩基基础应进行沉降验算： 1.地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基；2.体型复杂、荷载不均匀或桩基以下存在软弱下卧层的地基基础设计等级为乙级的建筑物桩基；3.摩擦型桩基。 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第3.1.4条
[6 empty] | 第5.2.11条桩基的计算最终沉降量不得超过建筑物的沉降允许值，并应符合浙江省工程建设标准《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003第5.2.5条的规定。 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.5.1条
[6 empty] | 第6.1.5条第1款1.严禁边打桩边开挖基坑 | 国标、行标无此内容
| 预应力混凝土结构技术规程 | DB33/1067-2010 | J11630-2010 | 2010.06.17 | 2010.07.01 | 第3.2.3条 预应力筋的品种、直径和强度等级应按设计要求采用。当需要代换时，必须进行专门计算，并应经设计单位审核确认。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第6.1.3条当预应力钢筋需要代换时，应进行专门计算，并应经原设计单位确认。 | 浙江大学建筑工程学院、浙江大学建筑设计研究院 | 金伟良
[6 empty] | 第6.1.3条施工图深化设计文件，应由设计单位签字确认。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第6.10.1条预应力施工必须由相应资质等级扽预应力专业施工单位承担，施工人员必须具备相应的资质或上岗证。 | 国标、行标无此内容
| 建筑太阳能光伏系统应用技术规程 | DB33/1106-2015 | J13043-2015 | 2015-05-06 | 2015-10-01 | 3.1.5 在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第3.1.5条： 在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。 | 浙江省建筑设计院研究院 | 杨彤
[6 empty] | 3.1.6 并网光伏系统应具有相应的并网保护功能，并应安装必要的计量装置。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第3.1.6 条： 并网光伏系统应具有相应的并网保护功能，并应安装必要的计量装置。
[6 empty] | 3.4.3 并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置。光伏系统在并网处应设置并网专用低压开关箱（柜），并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第3.4.2条： 并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置。光伏系统在并网处应设置并网专用低压开关箱（柜），并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。
[6 empty] | 4.1.3 安装在建筑各部位的光伏构件，包括直接构成建筑围护结构的光伏构件，应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并应满足该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第4.1.2 条： 安装在建筑各部位的光伏构件，包括直接构成建筑围护结构的光伏构件，应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并应满足该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。
[6 empty] | 4.1.4 在既有建筑上增设或改造光伏系统，必须进行建筑结构安全、建筑电气安全的复核，并满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、防静电等相关功能要求和建筑节能要求。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第4.1.3 条： 在既有建筑上增设或改造光伏系统，必须进行建筑结构安全、建筑电气安全的复核，并满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、防静电等相关功能要求和建筑节能要求。
[6 empty] | 5.1.6 施工安装人员应采取以下防触电措施： 1 应穿绝缘鞋，戴低压绝缘手套，使用绝缘工具。 2 不得在雨、雪、大风天作业。 3 当光伏系统安装位置上空有架空电线时，应采取保护和隔离措施。 | 对应《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010第5.1.5条： 施工安装人员应采取以下防触电措施： 1 应穿绝缘鞋，戴低压绝缘手套，使用绝缘工具。 2 不得在雨、雪、大风天作业。 3 当光伏系统安装位置上空有架空电线时，应采取保护和隔离措施。
[6 empty] | 5.4.6 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点。 | 对应《光伏发电站施工规范》GB 50794-2012第5.5.4 条：逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点。
[6 empty] | 5.5.3逆变器停运后，需打开盘门进行检测时，必须切断直流、交流和控制电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。 | 对应《光伏发电站施工规范》GB 50794-2012第6.4.4条：逆变器停运后，需打开盘门进行检测时，必须切断直流、交流和控制电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。
[6 empty] | 5.5.4 逆变器在运行状态下，严禁断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器。 | 对应《光伏发电站施工规范》GB 50794-2012第6.4.5 条：逆变器在运行状态下，严禁断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器。
| 公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 | DB33/1036-2007 | J11071-2007 | 2007.12.4 | 2008.1.1 | 4.1.5 公共建筑的外窗（包括透明幕墙）的窗墙面积比应符合下列规定。当不能满足要求时，必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。 1.甲类建筑的东、西朝向的窗墙面积比不应大于0.70，南、北向不应大于0.80，且建筑物总窗墙面积比不应大于0.70； 2.乙类建筑每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.80； 3.丙类建筑每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.50； 4.当单一朝向的窗墙面积比小于0.40时，玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比不应小于0.40； | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定： 第3.3.1条根据建筑热工设计的气候分区，甲类公共建筑的围护结构热工性能应分别符合表3.3.1-1～表3.3.1-6 的规定。当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。 第3.3.2 条乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.2-1 和表3.3.2-2 的规定。 | 浙江大学建筑设计研究院 浙江省建筑设计研究院 浙江省气象科学研究所 | 胡吉士
4.1.6 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%。当不能满足本条文的规定时，必须按本标准4.3节的规定进行权衡判断。
[6 empty] | 5.1.1 施工图设计阶段，必须对每一个采暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.1.1条 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。
[6 empty] | 第5.1.2（1）条1.采用集中冷源和热源实施区域供冷和供热时，每幢建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置； | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.5.3条 采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统时，不同使用单位或区域宜分别设置冷量和热量计量装置。
[6 empty] | 5.4.2 除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源： 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑； 2 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑； 3 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑； 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且总蓄热量不小于设计日空调总供热量的30%的建筑； 5 利用可再生能源发电地区的建筑； 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定： 第4.2.2条除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖热源： 1 电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时； 2 无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑； 3 以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑； 4 以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统； 5 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。
[6 empty] | 5.4.3 锅炉的额定热效率，应符合表5.4.3的规定。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.5条 在名义工况和规定条件下，锅炉的热效率不应低于表4.2.5 的数值。
[6 empty] | 5.4.5 电机驱动压缩式机组的总装机容量，应按本规范5.1.1条计算的冷负荷选定，不另作附加。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.8条 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本标准第4.1.1 条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。
[6 empty] | 5.4.6 在不同类型的公共建筑中使用的电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表5.4.6-1及表5.4.6-2的规定。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.10条 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定： 1 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10的数值； 2 水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10 中数值的0.93倍； 3 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10 中数值的0.95倍。
[6 empty] | 5.4.9 在不同类型公共建筑中使用的名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于表5.4.9-1及表5.4.9-2的规定。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.14条 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于表4.2.14 的数值。
[6 empty] | 5.4.10 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合表5.4.10的规定。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.19条采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合表4.2.19 的规定。
[6 empty] | 5.4.12 变冷媒流量空气调节机组在部分负荷额定性能工况下的综合性能系数（IPLV）应符合表5.4.12的规定。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中规定：第4.2.17条 采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）不应低于表4.2.17 的数值。
[6 empty] | 第5.4.19（1）条 1 当采用地下水作为水源时，应采用闭式系统；对地下水应采取可靠的回灌措施，保证地下水取、灌在同层地下水实施。回灌水不得对地下水资源造成污染； | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第5.4.20（1）条 1 当采用地热源热泵系统时，不得破坏埋管区域的土壤生态环境，并应符合当地有关规定； | 国标、行标无此内容
| 居住建筑风环境和热环境设计标准 | DB33/1111-2015 | J13018-2015 | 2015.4.21 | 2015.9.1 | 4.2.6 建筑物1～6层的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106规定的4级，其气密性能分级指标值单位缝长空气渗透量q1≤2.5 [m3/(m·h)]，单位面积空气渗透量q2≤7.5 [m3/(m2·h)]；7层及7层以上的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于该标准规定的6级，其气密性能分级指标值：单位缝长空气渗透量q1≤1.5 [m3/(m·h)]，单位面积空气渗透量q2≤4.5 [m3/(m2·h)]。 | 4.2.6条与行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010强制性条文第4.0.9条等同。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江大学绿色建筑研究中心、浙江省气候中心 | 杨毅、杨军、丁德、孙文瑶、殷农、张小伟、吴佳艳、张敏敏、顾铭、叶雨、邵春廷、牟宇、吴玮华、姜瑜君、刘冰
| 居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范 | DB33/1034-2007 | J10906-2006 | 2007.02.07 | 2007.03.01 | 第3.0.2条 别墅及排屋类住宅应采用太阳能热水系统制取生活热水。 | 国标、行标无此内容 | 浙江大学建筑设计研究院 | 王靖华
[6 empty] | 第4.2.7条在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护措施。 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005第5.3.3条 在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。
[6 empty] | 第4.3.2条 结构设计应根据太阳能热水系统安装要求，埋设预埋件或其他连接件。 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005第5.4.2条 太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
[6 empty] | 第4.3.3条 轻质填充墙不应作为太阳能集热器的支承结构。 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005第5.4.4条 轻质填充墙不应作为太阳能集热器的支承结构。
[6 empty] | 第6.1.4条 太阳能热水系统的垂直管线不应明敷在建筑外墙上，严禁敷设在建筑物的风道内。 | 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.10 条 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、橱柜。给水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。
| 城市建筑工程日照分析技术规程 | DB33/1050-2016 | J11223-2016 | 2016.4.21 | 2016.6.1 | 3.2.2 住宅建筑日照标准应符合表3.2.2规定，对于特定情况还应符合下列规定： 1老年人居住建筑的居室窗台不应低于冬至日有效日照2h； 2在原设计建筑外增加设施不应使相邻住宅原有日照标准降低。 3旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1h的标准。 | 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）： 第5.0.2.1条 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定： （1） 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准； （2） 在原设计建筑外增加设施不应使相邻住宅原有日照标准降低； （3） 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。 | 杭州市规划局、杭州市城市规划信息中心 | 陈晓勇、姚昭晖、丁松庆、潘峥、 叶智宣、丁延勇、叶梦、吴兆岚
| 城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准 | DB33/1021-2013 | J12424-2013 | 2013-09-13 | 2013-12-01 | 第4.2.6条 基地内停车库机动车出入口之净距应大于15米；机动车库和非机动车库出入口应分开设置，其净距应大于10米。出入口之间应确保视线通透，并满足机动车停车视距要求。 | 国标、行标无此内容 | 浙江省城乡规划设计研究院、浙江省标准设计站 | 朱小康、姚昭晖、陈伟明、赵宇宏、王伟军、朱共明、洪炯、吴寻、 贺晓琴、薛锋、高昂、 赵兴刚
[6 empty] | 第4.7.3条 基地内部的道路交叉口、汽车库内通道交叉处、建筑内置式地下车库坡道口交叉处，在平面视距三角形范围内，必须保证驾驶员视线通透；视距三角形要求的停车视距应符合表4.7.3的规定。 | 国标、行标无此内容
| 房屋白蚁预防技术规程 | DB33/1017-2004 | J10432-2004 | 2004.08.30 | 2004.10.01 | 第3.3.3条药物应根据其毒性和理化性质分别堆放，严禁与食物一起存放，以免污染水源。 | 国标、行标无此内容 | 浙江省白蚁防治中心 | 石勇
[6 empty] | 第4.3.10条距水源6m以内区域、地下水位以上区域及经常遭受水浸区域，严禁设置药土屏障， | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第5.8.9条施药时，严禁向周围植物喷药，严禁随意倾倒清洗工具后的药水和丢弃药物容器。 | 国标、行标无此内容
| 家 庭 装 饰 装 修 工 程 质 量 规 范 | DB33/ 1022-2005 |  | 2005-10-13 | 2006-01-01 | 第14.1.1条电器、电料的规格、型号应符合设计要求和该产品有关国家现行标准要求，当设计要求和国家现行电器产品标准不一致时，应执行国家现行标准。电气安装施工人员应持证上岗。 | 国标、行标无此内容 | 浙江省建筑装饰行业协会 | 朱育军
[6 empty] | 第14.1.2条配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅配线颜色应统一，相线（L）宜用红色，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）应用黄绿双色线，优先采用黄绿双色软线。插座导线铜芯截面应不小于2.5mm2，灯头、开关导线铜芯截面应不小于1.5mm2。三相五线制配电设计应均荷分布。负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和，其回路应确保负荷正常使用。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.1.3条电气布线采用暗线敷设必须配管（除现浇混凝土楼板顶面和墙面可采用绝缘软管外），穿入配管的导线接头应设在接线盒内，管子连接应紧密、管口光滑、护口齐全，管内导线的总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40%。导线在管内不得有结头和扭结。严禁不经穿管直接埋设电线。导线与电话线、电视线及其他通信线等不得安装在同一管道中，管间距应大于500mm。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.1.4条配电箱内应设漏电保护、接地保护、短路保护和过负荷保护装置，漏电动作电流应不大于30mA，并分数路出线。空调插座电源、厨房插座电源、卫生间插座电源、大功率电热水器、其它插座电源及照明电源均应设计单独回路，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.1.5条吊平顶内的电气配管，应采用明管敷设，不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。采用金属软管接到灯位的，应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.1.6条电线金属保护管、盒（箱）及支架应接地，接地保护应可靠，接线时应相线进开关，零线进灯头，相线不应接至螺口灯头外壳，插座接线面对插座时应符合“左零右相，接地在上”的规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。线盒内导线应留余量，长度宜为150mm。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.1.7条开关、插座应安装牢固，位置正确，盖板端正，表面清洁，紧贴墙面，四周无空隙。同一房间开关或插座应高度一致，插座距地面高度应不低于150mm，高差应小于5mm。卫生间应采用防溅插座。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第14.2条质量要求和检验方法电气工程质量要求和检验方法按表17的规定进行。电气工程质量应全数检查。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.1条各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及该产品有关国家现行标准规定。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.2条得随意改变原有排水位置、给水管道、地漏、便器的性质和位置，任何位置的改变必须制定书面施工方案，施工时必须符合GB 50327－2001防水工程的规定。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.3条施工前后应检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道必须经通水检查。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.4条管道安装应横平竖直，铺设牢固，坡度符合要求，安装完毕后应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。通往阳台的给水管宜加阀。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.5条安装的阀门型号、规格和位置应符合设计要求，连接应牢固、紧密，便于使用及维修。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.6条冷热水管安装应左热右冷，平行间距不小于150mm。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.7条排水栓、地漏安装应平整、牢固，低于排水表面，无渗漏。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.8条新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合管试验压力0.６MPa，稳压１0分钟，管内压力下降应不大于0.0２MＰa，无渗漏；塑料管试验压力0.８MPa，稳压20分钟，管内压力下降应不大于0.05MＰa，无渗漏。塑料管仲裁检验时采用试验压力0.6MPa，稳压1小时，管内压力下降应不大于0.05MＰa，无渗漏。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.9条卫生洁具外表应洁净无损坏，卫生洁具安装应牢固，无松动。排水应畅通不堵，各连接处应密封无渗漏，阀门开关应灵活。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.10条各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓，卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.1.11条各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第15.2条质量要求和检验方法管道安装和卫生器具工程质量要求和检验方法按表19的规定进行。管道安装和卫生器具工程质量应全数检查。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第16.1条室内环境污染物浓度检测应在装修完工7d后或交付使用前，在用户自购家具未进入室内时进行。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第16.2条室内环境污染物浓度检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8 m -1.5m。检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，检测应在空调正常运转的条件下进行，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。 | 国标、行标无此内容
[6 empty] | 第16.3条室内环境污染物浓度的检测方法应按GB 50325－2001国家现行标准的规定，检测时应记录环境温度，检测状态应与正常通风状态一致。检测结果应符合表20的要求。 | 国标、行标无此内容
共计 13 项标准
整合强制性条文
共计0项，整合方案另附
修 订 强 制 性 条 文 | 建筑施工安全管理规范 | DB33/1116—2015 | J13155—2015 | 2015.12.7 | 2016.6.1 | 10.1.6 塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，严禁安装和使用： 1、结构上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2、主要受力构件存在塑性变形的； 3、连接件存在严重磨损和存在塑性变形的； 4、钢丝绳达到报废标准的； 5、装置不齐全或失效的； 6、非原厂制造标准节或较整机出厂年份早的原厂标准节混用的； 7、塔身高强螺栓连接松动的。 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196—2010）第2.0.16条 塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，不得安装和使用。 1 结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2 主要受力构件存在塑性变形的； 3 连接件存在严重磨损和塑性变形的； 4 钢丝绳达到报废标准的； 5 安全装置不齐全或失效的。 | 中天建设集团有限公司 | 叶军献
[6 empty] | 10.7.2 塔式起重机力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。安装塔式起重机安全监控系统后，原厂配置的安全保护装置仍应保留且有效。安全监控系统起重量、幅度参数每季度至少校准一次，保持其准确性。 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196—2010）4.0.3条 塔式起重机力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。
[6 empty] | 17.2.8 施工现场用火必须符合下列规定： 1.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，必须对作业现场的油漆、香蕉水、煤油、涂料及木材等可燃物、易燃物进行清理；作业场所下侧、左右两侧2米范围内等附近无法移走的可燃物、易燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 2.裸露的可燃、易燃材料上严禁直接动火作业； 3.危险品仓库、室内通风不良以及有限空间内等具有火灾、爆炸危险的场所严禁动用明火。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）第6.3.1条施工现场用火应符合下列规定： 1.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离; 2.裸露的可燃材料上严禁直接动火作业; 3.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
| 国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统设计标准 | DB33/1090-2013 | J12323-2013 | 2013.4.22 | 2013.7.1 | 第1.0.2条建筑面积5000m2及以上的国家机关办公建筑，建筑面积20000 m2及以上或全部设置空气调节系统的公共建筑必须安装用电分项计量系统 | 中华人民共和国节约能源法》第二十七条规定“用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对分类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。”《民用建筑节能条例》第二章新建建筑节能第十八条规定：“公共建筑还应当安装用电分项计量装置。”第三章既有建筑节能第二十九条规定：“对公共建筑进行节能改造，还应当安装室内温度调控装置和用电分项计量装置。” | 浙江清华长三角研究院 | 秦筑君
| 居住建筑节能设计标准 | DB33/1015-2015 | J10310-2015 | 2015.5.13 | 2015.11.1 | 4.1.5 居住建筑的体形系数不应大于表4.1.5（省略）规定的限值。当体形系数大于表4.1.5规定的限值时，必须按照本标准第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 | 结合浙江省气候特点设置，严于国家、行业标准。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江省建筑设计研究院、浙江气象科学研究所 | 杨毅、孙文瑶、方子晋、杨军、郭丽、丁德、韦强、王小红、张三明
[6 empty] | 5.0.1 当居住建筑不符合本标准4.1.5、4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.2.7、4.2.9、4.2.12、4.2.13条的规定时，应按本章的规定采用“对比评定法”，对建筑物的围护结构的热工性能进行综合判断。 | 结合浙江省气候特点设置，严于国家、行业标准。
共计3项标准
继 续 有 效 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统设计标准 | DB33/1090-2013 | J12323-2013 | 2013.4.22 | 2013.7.1 | 第6. 1. 1条用电分项计量系统应具备向当地主管部门监管平台传输数据的功能。 | 《民用建筑节能条例》第四章第三十一条规定“国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人或者使用权人应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程，对建筑用能系统进行监测、维护，并定期将分项用电量报县级以上地方人民政府建设主管部门。” | 浙江清华长三角研究院 | 秦筑君
| 绿色建筑设计标准 | DB33/1092-2016 | J13379-2016 | 2016.4.21 | 2016.5.1 | 3.0.5 民用建筑应根据《浙江省绿色建筑条例》和绿色建筑专项规划确定的星级绿色建筑等级要求进行设计。设计自评结果至少应满足现行国家和地方绿色建筑评价标准的一星级绿色建筑要求，其中国家机关办公建筑和政府投资或者以政府投资为主的其他公共建筑，至少应满足现行国家和地方绿色建筑评价标准的二星级绿色建筑要求。 | 国标、行标无此内容，但《浙江省绿色建筑条例》有明确规定，严于国家要求。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江大学建筑学系、浙江大学绿色建筑研究中心 | 杨毅、徐雷、孙文瑶、曹震宇、丁德、韦强、王小红、徐铨彪、王靖华、干刚、李平、许世文
[6 empty] | 6.2.2 混凝土结构中梁、柱、剪力墙等构件的受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 | 国标、行标无此内容，但《浙江省绿色建筑条例》有明确规定，严于国家要求。
[6 empty] | 8.1.2 施工图设计阶段必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 | 8.1.2条 比最新的国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015强制性条文第4.1.1条更加严格。
| 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 | DB33/1015-2015 | J10310-2015 | 2015.5.13 | 2015.11.1 | 4.2.1 不同朝向外窗（包括阳台门的透明部分）的平均窗墙面积比限值不应大于表4.2.1（省略）的规定。当平均窗墙面积比不满足表4.2.1的规定时，必须按本标准第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 | 国标、行标无此内容，但结合浙江省气候特点设置，严于国家、行业标准。 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江省建筑设计研究院、浙江气象科学研究所 | 杨毅、孙文瑶、方子晋、杨军、郭丽、丁德、韦强、王小红、张三明、姚国梁、王靖华、殷农、张敏敏、陈劼、叶雨、吴佳艳、张永炜、施钟荣、黄斐、成鹏、朱国亮、余先锋、徐琦、陈良君、郑珊、王浩炼、姚冬晖
4.2.2 外窗的综合遮阳系数限值应符合表4.2.2（省略）的规定。当外窗的综合遮阳系数不满足表4.2.2的规定时，必须按照本标准第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
4.2.4 不同体形系数、不同平均窗墙面积比的外窗（包括阳台门的透明部分）传热系数不应大于表4.2.4（省略）的规定的限值。当设计建筑的外窗传热系数不符合表4.2.4的规定时，必须按照第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
4.2.9 居住建筑天窗的总面积、传热系数和遮阳要求应满足下列规定。当屋顶天窗的总面积大于屋顶总面积的4%时，应按本标准第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 1 屋顶天窗总面积不应大于屋顶总面积的4%； 2 天窗的传热系数不应大于2.8W/(m2K)； 3 天窗应设置活动遮阳，南区居住建筑天窗的综合遮阳系数不应大于0.40。
4.2.11 卧室、起居室（厅）、厨房应有自然通风。每套住宅的外窗（包括阳台门）通风开口面积北区建筑不应小于地面面积的5%，南区建筑不应小于地面面积的8%或外窗面积的45%。
4.2.12 建筑围护结构各部分(除外窗外)的传热系数不应大于表4.2.12（省略）规定的限值。其中外墙、分户墙和隔墙的传热系数应考虑结构性热桥的影响，取平均传热系数，其计算方法应符合本标准附录A的规定。当建筑围护结构中外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数不满足表4.2.12的规定时，必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
4.2.13 居住建筑楼板的传热系数应满足下列规定： 1 当居住建筑下部的空间与室外空气相通时，楼板的传热系数不应大于1.8W/(m2•K)，当楼板的传热系数指标不满足规定时，必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断； 2 居住建筑空调供暖房间的分户楼板的传热系数不应大于2.0W/(m2•K)； 3当居住建筑设置地板辐射供暖系统时，楼层之间分户楼板的传热系数不应大于2.0W/(m2•K)；与土壤或非供暖空调空间相邻的分户楼板的传热系数不应大于1.4W/(m2•K)；底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数不应大于1.0W/(m2•K)。
5.0.2 建筑围护结构热工性能在进行综合判断前，首先应满足下列要求： 1 体形系数不得大于表5.0.2-1（省略）规定的极限值； 2 外窗的传热系数不得大于表5.0.2-2（省略）所规定的极限值； 3 凸窗的传热系数不得大于2.4W/(m2•K)，凸窗的上顶板、下底板或侧向不透明部分的传热系数均不得大于1.5 W/(m2•K)； 4 围护结构各部分（除外窗外）的传热系数不得大于表5.0.2-3（省略）所规定的极限值。
6.3.5 当设计采用燃油、燃气热水锅炉或家用燃气（油、其他燃料）采暖热水炉作为供暖热源时，其热效率不应低于表6.3.5的规定。
6.4.4 在居住建筑中使用的电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表6.4.4。
6.4.6 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合表6.4.6的规定。
6.4.8 变冷媒流量空调系统部分负荷额定性能工况下的制冷综合性能系数（IPLV(C)）应符合表6.4.8的规定。
| 城镇居家养老服务设施规划配建标准 | DB33/1100-2014 | J12739-2014 | 2014.7.21 | 2014.10.1 | 4.1.1新建住宅项目居家养老服务用房套内建筑面积不得少于该项目住宅总建筑面积的2‰，并不得少于20平方米。 | 国标、行标无此内容，但根据我省经济和社会发展状况设置，严于国家标准。 | 浙江省建筑设计研究院 | 许世文
| 城镇防涝规划标准 | DB33/1109-2015 | J12981-2015 | 2015.4.21 | 2015.9.1 | 第5.3.4条 易发生陡坡坍塌和滑坡灾害的危险场所，会对居住环境、公共设施和自然环境等造成危害的场所，均不得采用雨水入渗系统。 | 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）第4.1.6条有类似要求，但非强制性条文，严于国家标准尚未发布的新规范为强条 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 赵萍、周凌
| 建筑工程消防验收规范 | DB33/1071-2010 | J11593-2010 | 2010.7.19 | 2010.10.1 | 第12.0.3条建筑工程消防验收按主控项目和一般项目进行评定，主控项目全部合格且一般项目80%以上合格，消防验收评定为“合格”，否则评定为“不合格”；一般项目按其验收项目总数合并计算。 | 国标、行标无此内容，但严于国家、行业标准。 | 浙江省公安厅消防局 | 赵庆平、严晓龙、周志忠
共计 6 项标准
注：表中“对应的国家、行业标准强制性条文内容”是指具有与地方标准强制性条文相同、相似等关系的国家、行业标准中的强制性条文。